EMERGENCY PANEL

(1) 기   능

화재자동감지기와 연결하여 화재발생시 자동으로 비상경보음을 송출할 수 있어야 한다. 외부의 자동방송장치나 내부의 자동방송장치(선택사양)와 연결하여 사용할 수 있어야 하며 무인상태에서도 방송이 가능하여야 한다. 음성 합성 보드가 내장되어야 하며 카세트 데크와 자동 방송 장치와 연결하여 무인상태 방송이 가능하여야 한다. 화재자동 감지기의 오동작으로 인한 신속한 조치를 할 수 있도록 수동조작기능이 있어야 한다. 시스템을 CHECK하거나 비상사태의 경우를 대비한 연습을 하고자 할 때 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 운용방법	: 자동, 시험 운용

- 경보 사이렌 주파수	: 800Hz(파상)

- 프로그램교환	: 5회로
(일반방송, 원격2, 원격1, 타이머, 비상방송)

- 사용온도	: -10C~+40C

- 사용전압	: DC 24V

- 소비전력	: 4W

- 중량	: 4Kg

- 외형	: 482(W)x88(H)x280(D)mm

- DEP-3216S 및 동등 이상 품이어야 한다.